# PROJEKT MODERNIZACJI PP-T W POTWOROWIE

# Tytuł opracowania

# Modernizacja  pompowni próżniowo-tłocznej w miejscowości Potworów

# Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest  modernizacja istniejącej pompowni próżniowo-tłocznej (PP-T) obsługującej system kanalizacji podciśnieniowej w Potworowie. Celem modernizacji jest wymiana przestarzałych i zużytych urządzeń na nowe i bardziej zaawansowane technologicznie, spełniające obecne normy bezpieczeństwa, odpowiednio do istniejącego systemu kanalizacji podciśnieniowej jako całości i z uwzględnieniem ewentualnych przyszłych rozbudów i modernizacji.

# Podstawa opracowania

- zlecenie UG Potworów
- fragmenty projektu technologicznego systemu kanalizacji podciśnieniowej w Potworowie
- wizja lokalna i informacje uzyskane od użytkownika.

# Opis stanu istniejącego

Przedmiotowy system został wybudowany w 2001 roku. System kanalizacji podciśnieniowej obsługuje zachodnią część miejscowości Potworów.   System obsługuje również instytucje użyteczności publicznej. Zlewnia systemu znajduje się w promieniu do 1,5 km od pompowni próżniowo-tłocznej.

Kolektory podciśnieniowe zostały zaprojektowane i wybudowane z  rurociągów PE na ciśnienie minimum 1,0 MPa. System składa się z jednego głównego kolektora podciśnieniowego oraz włączonych do niego kolektorów bocznych i przykanalików podciśnieniowych. Tabela nr 1 przedstawia dane z projektu budowlanego, na podstawie którego został wybudowany system w 2001 roku – potem nastąpiły kolejne jego mniejsze rozbudowy.

Tabela nr 1. Wyjściowe średnice i długości rurociągów podciśnieniowych

| Średnica, mm | 110 | 125 | 160 | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Długość, m | 1140 | 760 | 1760 | 2660 |

Zamontowano studnie zaworowe betonowe. Studnie spełniają wszelkie wymogi kanalizacji podciśnieniowej (posiadają przejścia szczelne: dla rury podciśnieniowej d90, dla dopływów grawitacyjnych d160 lub d200, oraz dla rury odpowietrznika; rząpie, otwory technologiczne, etc.). Przejście szczelne dla przewodu podciśnieniowego jest wykonane dla rury PE 90, umiejscowione w takiej odległości od ściany studni, aby zapewnić wystarczającą przestrzeń dla  montażu zaworu  podciśnieniowego. Przejścia szczelne dla rur grawitacyjnych o średnicy 160 lub 200 mm. Spływ ścieków jest odpowiednio skierowany wprost do rząpia. 
Płyta stropowa jest tak montowana, aby otwór włazowy znajdował się nad betonem spadkowym a nie nad rząpiem, w przeciwnym razie zawór znajdowałby się w świetle otworu , będzie utrudniał wejście i będzie narażony na zabrudzenia i uszkodzenia. 
Studnie zaworowe powinny znajdować się nad poziomem terenu aby wody opadowe nie spływały do wnętrza studni. 
Zalecana długość wprowadzenia rury PE90 wynosi 30 cm. Do omawianego systemu kanalizacji podciśnieniowej włączonych jest około 70 studni zaworowych.

Wyposażenie istniejącej pompowni próżniowo-tłocznej stanowią:

- zbiornik podciśnieniowy o pojemności około 10 m3 z zabudowanymi dwiema pompami tłocznymi o wydajności około 6,5l/s każda

- trzy pompy próżniowe o wydajności 250 m3/h każda

- szafę sterowniczą

- armaturę oraz rurociągi rozprowadzające

- okablowanie

Kolektory podciśnieniowe doprowadzające ścieki do zbiornika podciśnieniowego łączą się w jeden kolektor o średnicy 160 mm. Podciśnienie w systemie rurociągów, oraz w zbiorniku, wytwarzają pompy próżniowe. Rurociąg tłoczny, zgodnie z danymi projektowymi,  ma średnicę 110 mm. Powietrze wyssane z systemu kanalizacji przed odprowadzeniem do atmosfery jest przepuszczane przez biofiltr w celu oczyszczenia ze związków odorowych.

##### Rys 1. Rzut pompowni próżniowo-tłocznej

##### Rys 2. Przekrój pompowni próżniowo-tłocznej

# Planowane prace modernizacyjne

W związku z długim okresem eksploatacji systemu zaplanowano modernizację istniejących urządzeń -w pierwszym etapie pompowni próżniowo-tłocznej. W związku z prowadzeniem prac na funkcjonującym systemie, wymogiem nadrzędnym będzie zapewnienie odbioru ścieków z systemu kanalizacji podciśnieniowej podczas prowadzenia prac modernizacyjnych tak, aby mieszkańcy w minimalnym stopniu odczuli negatywne skutki tego procesu.

W zakres planowanych prac wchodzi:

1. Demontaż istniejących urządzeń

- demontaż istniejących pomp próżniowych (z.2)

- częściowy demontaż rurociągów i niesprawnej armatury na rurociągach w budynku PPT (z.2)

- demontaż szafy sterowniczej (z.1)

- demontaż kabli zasilających i sterowniczych uszkodzonych lub o słabych parametrach izolacji (kable w dobrym stanie należy pozostawić do dalszej eksploatacji) (z.2)

2. Dostawa i montaż nowych urządzeń

- pomp próżniowych (z.2)

- rurociągów i armatury na rurociągach w budynku PPT (z.2)

- szafy sterowniczej i dodatkowej sondy HHH w zbiorniku podciśnieniowym (z.1)

- okablowania i tras kablowych – zależny od stanu istniejących kabli (z.2)

- wskazanego do wymiany osprzętu AKPiA (z.1)

- opcjonalny montaż przenośnego aeratora akumulatorowego w jednej ze studni zaworowych z ponadnormatywnym napływem ścieków  (z.2)

3. Rozruch i kalibracja zainstalowanych urządzeń (z.1 i z.2)

4. Szkolenie z zakresu obsługi zainstalowanych urządzeń oraz prawidłowej eksploatacji systemu kanalizacji podciśnieniowej wraz z przekazaniem instrukcji eksploatacji (z.1 i z.2)

Prace modernizacyjne podzielone zostaną na dwa zadania:

- Wymiana szafy sterowniczej z montażem dodatkowej sondy HHH w zbiorniku podciśnieniowym (z.1)

- Wymiana pomp próżniowych z wymianą rurociągów, armatury  i okablowania w budynku PP-T, AKPiA oraz ewentualnym montażem aeratora w studni zaworowej (z.2)

# Wymagane parametry techniczne wbudowywanych nowych urządzeń i instalacji

#### Generatory podciśnienia

Montaż 3 generatorów podciśnienia smarowanych olejem, z obrotowymi łopatkami o wydajności 250 m3/h i mocy 5,5 kW każdy. Wysokość produkowanego ciśnienia 0,5 - 1,0 hPa abs.. Dostosowane do pracy z systemem kanalizacji podciśnieniowej. Nominalna prędkość obrotowa: 1500/min. Poziom głośności maksymalnie 75 dB. Z osprzętem zabezpieczającym urządzenia (zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym, przegrzaniem urządzenia, zawór balastu gazowego, separator oleju, filtr powietrza wlotowego, filtr powietrza wydechowego). Generatory podciśnienia muszą zapewnić obsługę systemu kanalizacji podciśnieniowej w Potworowie.

#### Szafa sterownicza

Charakterystyka ogólna

Szafa sterownicza przeznaczona jest do sterowania i monitorowania pracy przepompowni próżniowo-tłocznej, wyposażonej w pompy próżniowe i tłoczne, obsługujące sieć studni zaworowych. System sterowania zapewnia automatyczny nadzór nad urządzeniami PP-T umożliwiając technologiczny przepływ ścieków oraz możliwość ręcznej kontroli urządzeń.

Zasilanie

Szafę należy zasilić z rozdzielni głównej (RG). Szafa sterownicza zasilana jest z sieci TN-C-S 230/400V. Wyposażona jest w ochronę przeciwprzepięciową, główny wyłącznik bezpieczeństwa oraz układy dystrybucji zasilania dla pomp, aparatury kontrolno-pomiarowej (AKPiA), gniazd i oświetlenia szafy.

Funkcjonalność

- Sterowanie pompami: automatyczne i ręczne sterowanie pompami próżniowymi i tłocznymi, z uwzględnieniem sygnałów alarmowych.

- Monitorowanie: Wskazania stanów pracy urządzeń, alarmów, poziomów w zbiorniku i wartości podciśnienia.

- Bezpieczeństwo: Zabezpieczenia przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe oraz blokady pracy w przypadku awarii.

- Zdalny dostęp: Udostępnianie kluczowych sygnałów i zmiennych procesowych dla systemu nadrzędnego.

Wyposażenie zewnętrzne

Na froncie szafy sterowniczej znajdują się:

- Przełączniki trybów pracy pomp (ręczny, automatyczny, wyłączony),

- Lampki sygnalizacyjne pracy, awarii i stanu zasilania,

- Panel operatorski z dostępem do zmiennych procesowych,

- Analizator sieci oraz gniazdo 230V.

Wyposażenie wewnętrzne

Wewnątrz szafy znajdują się:

- Układy sterowania z modułami wejść i wyjść,

- Transformator separacyjny, obwody niskonapięciowe oraz wentylacja i oświetlenie.

Dodatkowe wymagania

Szafa sterownicza powinna być dostosowana do przyszłej rozbudowy, obejmującej instalację dodatkowych urządzeń pomiarowych i sygnalizacyjnych.

Rys 3. Elewacja szafy sterowniczej

System sterowania składa się z szafy sterowniczej z AKPiA jako „hardwere”, ale również z „softwere” (algorytmu sterowania w postaci oprogramowania). Algorytm i oprogramowanie są kluczowe w prawidłowym współdziałania poszczególnych elementów kanalizacji podciśnieniowej. Zastosowanie złego algorytmu i oprogramowania może doprowadzić do zniszczenia niektórych elementów systemu – dlatego wymaga się, aby Wykonawca dysponował pełnym potencjałem umożliwiającym wykonanie tego zadania.

#### Automatyczna jednostka napowietrzająca

Aerator sterujący pracą zaworu w studni podciśnieniowej, jako urządzenie procesorowe w obudowie hermetycznej, załączane na podstawie wartości podciśnienia; czas otwarcia pozwalający na osiągnięcie odpowiedniej wartości wskaźnika AWR określonego w normie PN-EN 16932-3:2018-05.

#### Rurociągi technologiczne i armatura

Wymiana rurociągów technologicznych i armatury obejmuje przede wszystkim rurociągi wydechowe pomp próżniowych. Należy zastosować rurociągi dostosowane do pracy w systemach kanalizacji podciśnieniowej, o parametrach umożliwiających bezawaryjną pracę.

Materiał wykonania rurociągów wydechowych pomp próżniowych: PP odporne na mgiełkę olejową pomp próżniowych i wysoką temperaturę.

Rurociągi ssawne nie są zużyte i można je nadal eksploatować, należy jedynie sprawdzić sprawność działania zaworów zwrotnych.

Należy wymienić elektrozawory ulgi przy pompach próżniowych i przywrócić ich technologiczne działanie.

Rurociągi i armatura o długościach zabudowy i średnicach zgodnych z istniejącymi.

### Aparatura kontrolno-pomiarowa (AKPiA)

AKPiA są „oczami i uszami” sterowania. Ze względów bezpieczeństwa należy wymienić następujące elementy:

- elektroniczny i mechaniczny miernik podciśnienia;

- presostaty;

na takie same lub podobne/równoważne do obecnie zainstalowanych.

Dodatkowo należy zainstalować dodatkową pływakową sondę poziomu HHH w zbiorniku podciśnieniowym z uwzględnieniem wymagań przeciwwybuchowych. Wnętrze zbiornika podciśnieniowego klasyfikowane jest jako strefa zagrożenia wybuchem Ex 2, zgodnie z normą PN-EN 60079-10-1. Wszystkie urządzenia instalowane wewnątrz zbiornika muszą być wykonane w klasie ochronności Ex, z typem ochrony [Ex d/Ex i] oraz spełniać wymagania dyrektywy ATEX 2014/34/UE. Dodatkowo muszą być odporne na działanie wilgoci, agresywnych gazów i korozji.

### Ogólne wymagania jakościowe

a. zastosowane urządzenia oraz armatura muszą:

- odznaczać się wysoką jakością

- posiadać potwierdzone deklaracją zastosowania i pracy w systemach kanalizacji

podciśnieniowej zewnętrznej

- posiadać Europejską Ocenę Techniczną (EOT) lub posiadać deklarację zgodności UE

# Pozostałe wymagania i informacje

a. Zamawiający zapewni odbiór ścieków z systemu kanalizacji podciśnieniowej podczas prac

modernizacyjnych

b. Podczas rozruchu i kalibracji instalowanych urządzeń należy zapewnić odpowiednią wartość wskaźnika AWR określonego w normie PN-EN 16932-3:2018-05

c. Wykonawca zutylizuje odpady powstałe podczas wykonywania zadania.

Szczegółowe wymagania w tym zakresie określa Projekt umowy.

d. Wszystkie elementy nowo wbudowywane muszą być fabrycznie nowe, nie dopuszcza się zastosowania elementów używanych lub regenerowanych

e. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, budowlanymi oraz BHP. Należy dążyć do zapewnienia zgodności modernizowanych ciągów z Normą PN - EN

16932:2018-05

f. Należy zapewnić nadzór nad wykonaniem prac przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i wiedzę
g. Wykonawca przed złożeniem oferty dokona wizji lokalnej obiektu celem zapoznania się ze stanem istniejącym i zakresem wymaganych prac, co jest warunkiem obligatoryjnym
h. Wykonawca oświadczy, że oprócz dostępu do wymaganych materiałów i urządzeń posiada również wiedzę i doświadczenie w budowie i eksploatacji sanitarnych systemów podciśnieniowych
i. Wykonawca weźmie odpowiedzialność za uszkodzone elementy systemu podciśnieniowego, jeżeli uszkodzenia nastąpiły z jego winy, nawet jeżeli dotyczą innych, nie dostarczonych przez niego materiałów i urządzeń, a wyniknęły z jego niewiedzy o budowie i działaniu systemach kanalizacji podciśnieniowej
j. Zmiana koncepcji modernizacyjnej wymaga zgody autora opracowania/Projektanta

k. Wykonawca dokona inwentaryzacji i sprawdzenia istniejących kabli technologicznych z ewentualną ich wymianą w przypadku utraty właściwości;

Planowana inwestycja :

- nie zmienia zagospodarowania działki nr ….. ani żadnych innych działek

- nie zmienia lokalizacji ani parametrów żadnych przyłączy

- nie ingeruje w konstrukcję budynku pompowni

- nie zmienia charakterystycznych parametrów użytkowych i technicznych istniejącego obiektu budowlanego , takich jak : kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji

- będzie realizowana wyłącznie wewnątrz istniejącego budynku pompowni próżniowo-tłocznej

- nie spowoduje zatrzymania pracy systemu kanalizacyjnego ani zagrożenia dla środowiska naturalnego czy zdrowia mieszkańców

- budynek pompowni próżniowej nie jest wpisany do rejestru zabytków

## Powiązane normy

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)),

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U.2018.583 t.j.

Ustawa z dnia 2004.04.16. O ochronie przyrody Dz.U.2020.55 t.j. z późn. zm.

Ustawa z dnia 2001.04.27 Prawo ochrony środowiska Dz.U.2020.1219 t.j. z późn. zm.

Ustawa z dnia 2017.07.20 Prawo wodne t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, 2368, z 2022r.

Ustawa z dnia 1996.09.13 o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648, 2151

Ustawa z dnia 2012.12.14 O odpadach t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U .03.47.401. z późn. zm.

PN-EN 16932-3:2018-05 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne -- Systemy pompowe

PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym

PN-EN 13757 System komunikacji do zdalnego odczytywania wskazań przyrządów

pomiarowych.

PN-EN 61298 Urządzenia do pomiarów i sterowania procesami. Ogólne metody i procedury wyznaczania właściwości. Część 1: Postanowienia ogólne.

PN-EN IEC 61439-1:2021-10 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN 60204-1:2018-12 Bezpieczeństwo maszyn -- Wyposażenie elektryczne maszyn -- Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN IEC 60947-1:2021-07 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN IEC 61000-6-4:2019-12 Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 6-4: Normy ogólne -- Norma emisji w środowiskach przemysłowych